Výrobca: ATIZ – DP, spol. s r.o., K Rybníku 400, 252 42 Jesenice u Prahy

Príloha ku katalógovému listu

Vzhľadom ku vstupu Českej a Slovenskej republiky do EU a prechodu na európske normy, vykonala firma ATIZ certifikáciu dľa ČSN EN 12825 a súčasne zmenu v názvosloví a udávaných technických parametroch.

Technické údaje zdvojených podláh ATIZ

|  | ATIZ ADS 40 zdvojená podlaha | ATIZ ADS 40 zdvojená podlaha |
| --- | --- | --- |
| Materiál dosky ZP | drevotrieska, objemová hmotnosť min. 750kg/m3, spodná strana Al fólia | drevotrieska, objemová hmotnosť min. 700kg/m3, spodná strana Al fólia |

| Typ | ADS 40/T-500 | ADS 40/T-1000 | ADS 40/T-500 | ADS 40/T-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konštrukčná výška (mm) | 65 - 500 | 510 - 1000 | 65 - 500 | 510 - 1000 |
| Rovnomerné zaťaženie kN/m2 | 18,5 | 13 | 16 | 13 |
| Požiarna odolnosť | REI 30 D3 pri zaťažení do 150kp/m2 | REI 15 D3 | REI 30 D3 pri zaťažení do 150kp/m2 | REI 15 D3 |
| Medzné zaťaženie trieda dľa ČSN EN 12825 | 3 |  | 2 |  |
| Maximálny priehyb trieda dľa ČSN EN 12825 | B |  | C |  |
| Odolnosť nárazu mäkkým telesom dľa ČSN EN 12825 | vyhovuje |  | _ |  |
| Odolnosť nárazu tvrdým telesom dľa ČSN EN 12825 | vyhovuje |  |  |  |
| Zvodový odpor v Ohm | až 10 na 6 Ohm |  |  |  |
| Stupeň horľavosti | C1 |  |  |  |
| Obsyh formaldehydu dosky dľa ČSN EN (120 mgHCHO/100g) | vyhovuje |  |  |  |
| Vážené zníženie hladiny kročajového zvuku ( dB ) | 18 |  |  |  |
| Vážená normalizovaná hladina kročajového zvuku so železobetónovým stropom hr. 120mm | 63 |  |  |  |
| Hmotnosť podlahy ( kg/m2 ) mení sa v závislosti na výške a povrchovej úprave | od 34 |  |  |  |
| Dĺžka strany modulu ZP dľa ČSN EN 12825 | 600 ± 0,2 mm trieda 1 |  |  |  |
| Vodorovná priamosť hrán modulu ZP dľa ČSN EN 12825 | ± 0,3 mm trieda 1 |  |  |  |
| Pravoúhlosť modulu ZP dľa ČSN EN 12825 | ± 0,3 mm trieda 1 |  |  |  |
| Hrúbka dosky modulu ZP dľa ČSN EN 12825 | 38,4 ± 0,3 mm trieda 1 |  |  |  |
| Skrútenie dosky modulu ZP dľa ČSN EN 12825 | 0,5 mm trieda 1 |  |  |  |

Dovoz, predaj a realizácia:

ATIZ, s.r.o., Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava IČO: 36 311 481, IČ DPH: SK2020112259

spoločnosť je zapísaná na OS Bratislava, odd. Sro, vložka  29702/B

www.atiz.sk, atiz@atiz.sk